## Dimens. e Prev. de Carga
Dimensões da Planta Baixa |  |  | Previsão de Carga
Dependências | Dimensões |  | Dependências | Potência de Iluminação (VA) | Pontos de Tomada (TUG) |  | Circuitos Independentes (TUE)
| Área (m²) | Perímerito (m) |  |  | Qde. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (VA)
Sala | 16 | 16 | Sala | 220 | 4 | 400
Cozinha | 16 | 16 | Cozinha | 220 | 5 | 2000 | Torneira | 4500
Corredor 1 | 5.8 | 9.8 | Corredor 1 | 100 | 2 | 200
Hall | 9.73 | 15.7 | Hall | 100 | 4 | 400
Escritório | 6 | 10 | Escritório | 100 | 3 | 300
Área de Serviço | 10 | 13.3 | Área de Serviço | 160 | 4 | 1900
Banheiro 1 | 5.04 | 9.2 | Banheiro 1 | 100 | 3 | 1800 | Chuveiro | 5500
Garagem | 18 | 18 | Garagem | 280 | 5 | 500
Escada | 14 | 11.4 | Escada | 220
Área Externa | 0 | 0 | Área Externa |  |  |  | Motor | 2700
Corredor 2 | 11 | 16 | Corredor 2 | 160 | 4 | 400
Banheiro 2 | 15.61 | 17.3 | Banheiro 2 | 220 | 5 | 2000 | Chuveiro | 5500
Armazem | 3.9 | 7.9 | Armazem | 100 | 2 | 200
Closet | 2.75 | 6.8 | Closet | 100 | 2 | 200
Dormitório 1 | 14.5 | 16 | Dormitório 1 | 220 | 4 | 400 | Ar. Cond | 1900
Dormitório 2 | 20 | 20.4 | Dormitório 2 | 280 | 5 | 500 | Ar. Cond | 1900
|  |  | Total | 2080 |  | 10700 |  | 20100
|  |  | Potência Total Instalada (VA) | 32880

## Divisão por Circuitos
Circuitos Nº | Tipo de Circuito | Locais | Potência |  | Tensão (V~) | Fases | Corrente (A) Ip | Secção dos Condutores (mm²) | Capacidade do Condutor (A) Iz
|  |  | Qde X Pot (VA) | Total (VA)
C1 | Iluminação | Sala Corredor 1 Cozinha Hall | 2 x 110 1 x 100 2 x 110 1 x 100 | 640 | 127 | 1F+1N+PE | 5 | 1.5 | 17.5
C2 | Iluminação | Escritório Banheiro Área de Serviço | 1 x 100 1 x 100 1 x 160 | 360 | 127 | 1F+1N+PE | 2.8 | 1.5 | 17.5
C3 | TUG | Sala Corredor 1 Hall Escritóro | 4 x 100 2 x 100 2 x 100 3 x 100 | 1300 | 127 | 1F+1N+PE | 10.2 | 2.5 | 24
C4 | TUG | Cozinha | 3 x 600 | 1800 | 127 | 1F+1N+PE | 14.2 | 4 | 32
C5 | TUG | Cozinha Área de Serviço | 2 x 100 1 x 100 1 x 600 | 900 | 127 | 1F+1N+PE | 7.1 | 2.5 | 24
C6 | TUG | Área de Serviço | 2 x 600 | 1200 | 127 | 1F+1N+PE | 9.4 | 2.5 | 24
C7 | TUG | Banheiro 1 | 3 x 600 | 1800 | 127 | 1F+1N+PE | 14.2 | 4 | 32
C8 | TUE | Chuveiro | 1 x 5500 | 5500 | 220 | 2F+PE | 25 | 10 | 57
C9 | TUE | Torneira | 1 x 4500 | 4500 | 220 | 2F+PE | 20.5 | 4 | 32
C10 | Iluminação | Garagem | 1 x 280 | 280 | 127 | 1F+1N+PE | 2.2 | 1.5 | 17.5
C11 | TUG | Garagem | 5 x 100 | 500 | 220 | 2F+PE | 2.3 | 2.5 | 24
C12 | Iluminação | Corredor 2 Armazem Closet Banheiro 2 | 2 x 80 1 x 100 1 x 100 1 x 160 1 x 60 | 580 | 127 | 1F+1N+PE | 4.6 | 1.5 | 17.5
C13 | Iluminação | Dormitório 1 Dormitório 2 | 8 x 27,5 5 x 56 | 500 | 127 | 1F+1N+PE | 3.9 | 1.5 | 17.5
C14 | TUG | Corredor 2 Armazem Closet Dormitório 2 | 4 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 100 | 1000 | 127 | 1F+1N+PE | 7.9 | 2.5 | 24
C15 | TUG | Banheiro 2 | 2 x 600 1 x 100 | 1300 | 127 | 1F+1N+PE | 10.2 | 2.5 | 24
C16 | TUG | Banheiro 2 Dormitório 1 Dormitório 2 | 1 x 600 4 x 100 1 x 100 | 1100 | 127 | 1F+1N+PE | 8.7 | 2.5 | 24
C17 | TUE | Banheiro 2 | 1 x 5500 | 5500 | 220 | 2F+PE | 25 | 10 | 57
C18 | TUE | Dormitório 1 | 1 x 1900 | 1900 | 220 | 2F+PE | 8.6 | 2.5 | 24
C19 | TUE | Dormitório 2 | 2 x 1900 | 1900 | 220 | 2F+PE | 8.6 | 2.5 | 24
C20 | TUE | Área Externa | 1 x 2700 | 2700 | 220 | 3F+PE | 7.1 | 2.5 | 24
C21 | Distribuição | Quadro Terreo p/ Quadro Garagem | 1 x 280 5 x 100 | 780 | 220 | 3F+1N+PE | 2 | 2.5 | 24
C22 | Distribuição | Quadro Terreo p/ Quadro 2º Andar | - | 14080 | 220 | 3F+1N+PE | 37 | 6 | 41
C23 | Distribuição | Quadro Medidor p/ Quadro Terreo | - | 20417.2 | 220 | 3F+1N+PE | 53.6 | 16 | 68

## Cálculo de Demanda
Dimensões da Planta Baixa |  |  | Previsão de Carga | [5 empty] | Cálculo de Demanda Geral
Dependências | Dimensões |  | Dependências | Potência de Iluminação (VA) | Pontos de Tomada (TUG) |  | Circuitos Independentes (TUE) |  |  | Pot. (VA) | F.D. (%) | D. Max P1 (VA)
| Área (m²) | Perímerito (m) |  |  | Qde. | Potência (VA) | Discriminação | Potência (VA) | TUG Ilumin. | 12780 | 0.24 | 3067.2
Sala | 16 | 16 | Sala | 220 | 4 | 400 |  |  | TUE Aquec. | 15500 | 0.7 | 10850
Cozinha | 16 | 16 | Cozinha | 220 | 5 | 2000 | Torneira | 4500
Corredor 1 | 5.8 | 9.8 | Corredor 1 | 100 | 2 | 200 |  |  | TUE Ar. Cond | 3800 | 1 | 3800
Hall | 9.73 | 15.7 | Hall | 100 | 4 | 400
Escritório | 6 | 10 | Escritório | 100 | 3 | 300 |  |  | TUE Motor | 2700 | 1 | 2700
Área de Serviço | 10 | 13.3 | Área de Serviço | 160 | 4 | 1900
Banheiro 1 | 5.04 | 9.2 | Banheiro 1 | 100 | 3 | 1800 | Chuveiro | 5500
Garagem | 18 | 18 | Garagem | 280 | 5 | 500 |  |  | Demanda Total (VA) |  | 20417.2
Escada | 14 | 11.4 | Escada | 220
Área Externa | 0 | 0 | Área Externa |  |  |  | Motor | 2700 | RECOM BT Light |  | Descrição | Valores
Corredor 2 | 11 | 16 | Corredor 2 | 160 | 4 | 400 |  |  | Tensão Nominal |  | (V) | 220 - 3~
Banheiro 2 | 15.61 | 17.3 | Banheiro 2 | 220 | 5 | 2000 | Chuveiro | 5500 | Categoria de Atendimento |  |  | T4
Armazem | 3.9 | 7.9 | Armazem | 100 | 2 | 200 |  |  | D. de Atentimento |  | (kVA) | 19,9<20,4<=23,2
Closet | 2.75 | 6.8 | Closet | 100 | 2 | 200 |  |  | Eletroduto Ramal Entrada |  | (Rigido ou Currugado, Pol) | 2"
Dormitório 1 | 14.5 | 16 | Dormitório 1 | 220 | 4 | 400 | Ar. Cond | 1900 | Proteção Geral |  | (A, Nº polos) | 70 - 3~
Dormitório 2 | 20 | 20.4 | Dormitório 2 | 280 | 5 | 500 | Ar. Cond | 1900 | Padrão de Medição |  |  | CM3 +CDJ3 (7)
[9 empty] | Condutor Ramal Entrada |  | (mm² - Cu - PVC 70°C) | 4(1X25)
|  |  | Total | 2080 |  | 10700 |  | 20100 | Condutor Proteção |  | (mm² - Cu - PVC 70°C) | 1X16
[9 empty] | Condutor de Interligação |  | (N - PE/mm² - Cu - nu) | 1X17

## Equilibrio Por Fase
Equilíbrio Por Fases
QD 1º Andar |  |  |  |  | QD 2º Andar |  |  |  | QD Garagem
| R | S | T |  |  | R | S | T |  | R | S | T
C1 | 640 |  |  |  | C12 |  | 580 |  | C10 | 280
C2 | 360 |  |  |  | C13 |  |  | 500 | C11 | 250 |  | 250
C3 |  |  | 1300 |  | C14 |  | 1000
C4 |  | 1800 |  |  | C15 |  |  | 1300 | Totais | 530 | 0 | 250
C5 | 900 |  |  |  | C16 |  | 1100
C6 |  |  | 1200 |  | C17 |  | 2750 | 2750
C7 | 1800 |  |  |  | C18 | 950 |  | 950
C8 |  | 2750 | 2750 |  | C19 | 950 | 950
C9 | 4500 |  |  |  | C20 | 900 | 900 | 900
Totais | 8200 | 4550 | 5250 |  | Totais | 2800 | 7280 | 6400
Equilibrio
|  |  |  | Percent. (%) | (VA) | R | S | T
|  |  |  | 10% | 1190 | 11530 | 11830 | 11900
|  |  |  | Percent. (%) |  | 96.89% | 99.41% | 100%
|  |  |  | Diferenc. (VA) |  | 370 | 70 | 0

## Cálculo Tomadas e Ilumin.
| Dependências | Dimensões |  | Iluminação |  | TUG |  |  | TUE
TUG/Metro |  | Área (m²) | Perímerito (m) | Cálculo Ilumin. | Ilumin. (VA) | Cálculo TUG | Quant. TUG | Potência (VA) | Dispositivo | TUE (VA)
5 | Sala | 16 | 16 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA. | 220 | 3.2 | 4 | 400
3.5 | Cozinha | 16 | 16 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA. | 220 | 4.6 | 5 | 2000 | Torneira | 4500
5 | Corredor 1 | 5.8 | 9.8 | 6m²= 100VA. | 100 | 2 | 2 | 200
5 | Hall | 9.73 | 15.7 | 6m²= 100VA. | 100 | 3.1 | 4 | 400
5 | Escritório | 6 | 10 | 6m²= 100VA. | 100 | 2 | 3 | 300 |  |  | OBS: Acrescimo de tomadas para melhor atender as necessidades dos usuarios
3.5 | Área de Serviço | 10 | 13.3 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA. | 160 | 3.8 | 4 | 1900
3.5 | Banheiro 1 | 5.04 | 9.2 | 6m²= 100VA. | 100 | 2.6 | 3 | 1800 | Chuveiro | 5500
5 | Garagem | 18 | 18 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA. | 280 | 3.6 | 5 | 500 |  |  | OBS: Acrescimo de tomadas para melhor atender as necessidades dos usuarios
| Escada | 14 | 11.4 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA | 220
| Área Externa | [7 empty] | Motor | 2700
5 | Corredor 2 | 11 | 16 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA. | 160 | 3.2 | 4 | 400
3.5 | Banheiro 2 | 15.61 | 17.3 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA. | 220 | 4.9 | 5 | 2000 | Chuveiro | 5500
5 | Armazem | 3.9 | 7.9 | 6m²= 100VA. | 100 | 1.6 | 2 | 200
5 | Closet | 2.75 | 6.8 | 6m²= 100VA. | 100 | 1.4 | 2 | 200
5 | Dormitório 1 | 14.5 | 16 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA | 220 | 3.2 | 4 | 400 | Ar. Cond | 1900
5 | Dormitório 2 | 20 | 20.4 | 6m²= 100VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA; 4m²= 60VA. | 280 | 4.1 | 5 | 500 | Ar. Cond | 1900

## Cálculo F.Agrup. F.Temp. Circ.
F.Agrupamento e F.Temperatura do Circuito | [10 empty] | Queda de Tensão (V/A.Km)
Circuitos | Nº de circuitos agrupados | Fator de Agrupamento | Fator de Temperatura 30°C | Método de Referência | Corente de Projeto (Ip) | Secção do Condutor (mm²) | Capacidade do Condutor (Iz) | Capacidade do Condutor Cálculado (Iz) | Ip < Iz | Disjuntor (In) | Circuitos | Fases | Queda de Tensão e(%) | Tensão do Circuito (V) | Comprim. em Km (l) | Corrente de Projeto (Ip) | Queda de Tensão (V/A.Km)
C1 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 12.25 | Ok | 10A | C1 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 5 | 101.6
C2 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 2.8 | 1.5 | 17.5 | 12.25 | Ok | 6A | C2 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 2.8 | 181.4
C3 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 10.2 | 2.5 | 24 | 19.2 | Ok | 13A | C3 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 10.2 | 49.8
C4 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 14.2 | 4 | 32 | 22.4 | Ok | 16A | C4 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 14.2 | 35.8
C5 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 7.1 | 2.5 | 24 | 16.8 | Ok | 10A | C5 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 7.1 | 71.5
C6 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 9.4 | 2.5 | 24 | 16.8 | Ok | 13A | C6 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 9.4 | 54
C7 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 14.2 | 4 | 32 | 22.4 | Ok | 16A | C7 | 1F+1N+PE | 4% | 127 | 0.01 | 14.2 | 35.8
C8 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 25 | 10 | 57 | 39.9 | Ok | 32A | C8 | 2F+PE | 4% | 220 | 0.01 | 25 | 35.2
C9 | 1 | 1 | 1 | B1 | 20.5 | 4 | 32 | 32 | Ok | 25A | C9 | 2F+PE | 4% | 220 | 0.01 | 20.5 | 42.9
C10 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 2.2 | 1.5 | 17.5 | 14 | Ok | 6A | C10 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 2.2 | 115.5
C11 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 2.3 | 2.5 | 24 | 19.2 | Ok | 6A | C11 | 2F+PE | 2% | 220 | 0.01 | 2.3 | 191.3
C12 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 4.6 | 1.5 | 17.5 | 14 | Ok | 6A | C12 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 4.6 | 55.2
C13 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 3.9 | 1.5 | 17.5 | 12.25 | Ok | 6A | C13 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 3.9 | 65.1
C14 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 7.9 | 2.5 | 24 | 16.8 | Ok | 10A | C14 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 7.9 | 32.2
C15 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 10.2 | 2.5 | 24 | 19.2 | Ok | 13A | C15 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 10.2 | 24.9
C16 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 8.7 | 2.5 | 24 | 19.2 | Ok | 10A | C16 | 1F+1N+PE | 2% | 127 | 0.01 | 8.7 | 29.2
C17 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 25 | 10 | 57 | 45.6 | Ok | 32A | C17 | 2F+PE | 2% | 220 | 0.01 | 25 | 17.6
C18 | 2 | 0.8 | 1 | B1 | 8.6 | 2.5 | 24 | 19.2 | Ok | 10A | C18 | 2F+PE | 2% | 220 | 0.01 | 8.6 | 51.2
C19 | 3 | 0.7 | 1 | B1 | 8.6 | 2.5 | 24 | 16.8 | Ok | 10A | C19 | 2F+PE | 2% | 220 | 0.01 | 8.6 | 51.2
C20 | 1 | 1 | 1 | B1 | 7.1 | 2.5 | 24 | 24 | Ok | 16A | C20 | 3F+PE | 2% | 220 | 0.01 | 7.1 | 62
C21 | 1 | 1 | 1 | B1 | 2 | 2.5 | 24 | 24 | Ok | 6A | C21 | 3F+1N+PE | 2% | 220 | 0.01 | 2 | 220
C22 | 1 | 1 | 1 | B1 | 37 | 6 | 41 | 41 | Ok | 45A | C22 | 3F+1N+PE | 2% | 220 | 0.01 | 37 | 11.9
C23 | 1 | 1 | 1 | B1 | 53.6 | 16 | 68 | 68 | Ok | 70A | C23 | 3F+1N+PE | 1% | 220 | 0.01 | 53.6 | 4.1